## Slide 1: Cloud Kubernetes 기반 FEP to CIM DDS Adaptor 구현 및 CIM 크기에 따른 DDS 성능평가
2024.01.12
조승근 (wiw4477@skuniv.ac.kr)
김호중 (hotteok@skuniv.ac.kr)
Power Information Network LAB.

## Slide 2: Table of Contents
Introduction
Related Work
Backgrounds on Underlying Technologies
Implementation Architecture
Performance Analysis
Conclusion

## Slide 3: Introduction

## Slide 4: Introduction
IT 인프라 서비스 관리의 어려움 및 복잡도의 증가로 인해 가상화 기술의 중요성 증가
  수평적 확장의 용이함, 분산 시스템의 탄력적 실행 가능성 등
  애플리케이션의 배포, 관리, 리소스 관리를 자동적, 효율적으로 관리 가능
SCADA 시스템에서 데이터 통신에 사용되는 프로토콜이 혼합됨
  서로 다른 장치의 상호운용성 보장을 위해 공통 정보 모델과 미들웨어 필요
IED 61850 및 DNP3.0 정보를 CIM 정보로 변환하는 CIM Adaptor를 구현
  다른 SCADA 프로토콜과의 상호 운용성을 보장
  변환된 CIM 정보를 DDS 미들웨어를 통해 전송
CIM의 크기에 따라 DDS의 성능이 어떻게 변화하는지를 비교
  OpenDDS vs RTIDDS
  Unicast vs Multicast

## Slide 5: Related Work

## Slide 6: Related Work
Cloud IEC 61850
  Architecture and Integration of Electrical Automation Systems
  전력 자동화 시스템의 하위 계층을 가상환경으로 구현하는 구조를 제시
Cloud IEC 61850
  DDS Performance in Virtualized Environment with OpenDDS
  1ms의 데드라인을 가지는 Soft real time 애플리케이션은 가상화로 구현 가능
Evaluating Performance of OMG DDS in Kubernetes Container Deployment
  CPU-Intensive 작업이 아닌 경우, 컨테이너 환경에서 Latency의 차이는 무시 가능
Implementation of DDS Cloud Platform for Realtime Data Acquisition of Sensors
  DDS 어플리케이션을 Private Cloud 플랫폼 기반으로 구현

## Slide 7: Backgrounds on Underlying Technologies

## Slide 8: SCADA (1/2)
Supervisory Control And Data Acquisition
산업현장 또는 산업단지를 전반적으로 감시하고 제어하는 집중화 된 시스템
전기, 석유, 제철, 핵 융합 시설 등 다양한 분야에서 사용
연결된 하드웨어 윗 계층에 존재하는 소프트웨어[1]
  전체적인 제어보다 Supervisory 레벨에 집중
[1] A.Daneels, W.Salter “WHAT IS SCADA?” International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, 1999, Trieste, Italy

## Slide 9: SCADA (2/2)
RTU(Remote Terminal Unit)
  원격지에서 데이터를 수집해 전송 가능한 형식으로 변환 후 중앙기지국으로 송신하는 장치
PLC(Programmable Logic Controller)
  산업현장의 유지관리, 자동 제어 및 모니터링에 사용하는 제어장치
  순차제어에 사용되는 대표적 장치
  여러 정보를 입력 받아 순차적으로 논리를 처리하고 출력 값을 기반으로 장치를 제어
PLC
RTU
SCADA
Electrical wiring and fieldbus*
Serial or LAN or Wireless
<SCADA System>
Field Sensors
* 실시간 분산 제어를 위해 사용되는 산업용 컴퓨터 네트워크 프로토콜 집합의 통칭

## Slide 10: IEC 61850 (1/7)
국제 전기기술 위원회(IEC)에서 제공하는 전력 시스템을 위한 표준
디지털 통신 및 변전소 자동화를 위한 통신 규정 정의
여러 제조사들이 개발한 다양한 IED들을 의 상호 운용성을 보장하기 위해 등장
  별다른 작업 없이 다른 제조사의 장비로 대체가능

## Slide 11: IEC 61850 (2/7)
기존 서브스테이션 망, IEC61850 기반의 망 구조 비교
  기존 서브스테이션 망 : 각 IED들간의 1대1 링크, 장치 추가 시 통신 경로 재설정
  IEC 61850 기반의 망 : 각 IED끼리 접근 가능, 장치 추가 시 통신 경로에 영향 없음
<IEC 61850 Network Architecture>
<Legacy Substation Network Architecutre>

## Slide 12: IEC 61850 (3/7)
Overview
  실제 변전소 장비들의 각 기능을 LN으로 매핑
  LN하위의 정보들을 DO, FC, DA로 표현
  ACSI에서 논리적 표현으로 구성된 데이터들을 실제 통신을 위해 MMS로 매핑 (SCSM)
  SCL 파일에서 각 IED 장치들에 대한 정보를 추출
<IEC 61850 Overview>

## Slide 13: IEC 61850 (4/7)
Overview (cont’d)
  IEC 61850 Data Model
<IEC 61850 Data Model>

## Slide 14: IEC 61850 (5/7)
LN (Logical Node)
  전력시스템 장치의 동작과 동작 제어를 정의하는 논리적 단위
  장치의 특정 기능을 설명하고 구체화하는데 사용
  회로 차단기, 변압기, 전압 계측 장치, 차단기 등과 같은 다양한 장치 및 동작을 표현
DO (Data Object)
  데이터 구조의 기본 단위
  전력시스템의 정보 요소를 나타내며, 특정 데이터 유형의 집합을 포함
<IEC 61850 Data Model>

## Slide 15: IEC 61850 (6/7)
FC (Function Constraint)
  DO에서 정의된 데이터에 대한 조작 및 기능을 나타냄
  해당 데이터가 어떻게 사용되는지 지정 및 정의
  읽기, 쓰기, 설정, 해제 등의 동작에 대한 제어를 표현
DA (Data Attribute)
  Data Object 내의 개별 데이터 요소
  DO에 여러 DA가 포함 가능, 각 DA는 특정 정보를 설명
  데이터 타입, 값, 범위, 단위 등의 정보를 표현
<IEC 61850 Data Model>

## Slide 16: IEC 61850 (7/7)
SCL (Substation Configuration Language)
  전력 서브스테이션을 구성하고 설정하는데 사용되는 XML기반의 언어
  IEC 61850 표준의 일부로 개발
  IED 장치, 통신 및 데이터 구성을 정의
  전력 시스템의 자동화 와 모델링을 위해 사용
SCL 특징
  서로 다른 제조사의 장치들 간의 호환성 제공
  IED 간의 통신프로토콜 설정 가능
  새로운 기능이나 서비스에 대해 높은 확장 가능성

## Slide 17: DNP3.0 (1/5)
Distributed Network Protocol
전기 관련 업계에서 개발된 개방형 프로토콜
  대부분 SCADA 시스템의 프로토콜로 사용
RTU, IED등의 공개된 표준을 기반으로 상호운용성 확보
OSI 7계층 모델에서 물리/데이터 링크/응용 계층을 기반으로 하여 설계
표준 SCADA 데이터와 일치하는 Object 기반의 응용 계층을 가짐
  DNP3.0 Object는 Group, Variation 번호에 따라 데이터를 인코딩

## Slide 18: DNP3.0 (2/5)
물리 계층, 데이터 링크 계층, 응용 계층으로 구성
  응용 계층 : 가장 일반적인 데이터를 지원하기 위한 객체(Object) 기반
  데이터 링크 계층 : 클래스 및 객체의 변화를 Polling하는 몇 가지 데이터 수집 방법 제공
  물리 계층 : RS-232 또는 RS-485 인터페이스 정의
TCP/IP 기반의 DNP LAN 프로토콜도 개발
  기존 DNP3.0은 Serial, 광섬유 케이블링 통신 등을 위해 설계 됨
  IP기반 시스템 환경이 발전함에 따라 DNP3.0에서도 지원 필요성이 생김
  DNP Data Link 계층이 TCP/IP 계층 위에 존재[2]
TMW사의 DNP3 Source Code Library 사용
  Triangle MicroWorks
  다양한 통신 프로토콜 SW 라이브러리, PC 기반 테스트 및 구성 툴, 프로토콜 게이트웨이 등 제공
[2] 김건웅, 송병권, 김새벽, “범용 SCADA 게이트웨이 개발을 위한 DNP 3.0 응용 계층 분석”, 제 29회 한국정보처리학회 춘계학술발표대회 논문집 제 15권 제 1호, 2008.5

## Slide 19: DNP3.0 (3/5)
Message and Data flow
DNP LAN Protocol Stack
User Layer
DNP3 Application Layer
Transport Function
DNP3 Data Link Layer
User Layer
DNP3 Application Layer
Transport Function
DNP3 Data Link Layer
Master Station
Outstation
Physical Media
Requests
Solicited and Unsolicited Responses
Confirmations
DNP Serial
DNP LAN
User Layer
DNP3 Application Layer
Transport Function
DNP3 Data Link Layer
TCP or UDP
Internet Protocol (IP)
IEEE 802.2, 802.3
LAN
Serial

## Slide 20: DNP3.0 (4/5)
Application Layer
  사용자의 소프트웨어 및 하위 계층과의 연결 담당
  Application Fragment의 인코딩/디코딩
Transport Function
  Application Layer와 Data Link Layer 사이에 위치
  한번에 전송가능한 메시지 크기로 분할하는 역할
  Transport Segment의 인코딩/디코딩
Data Link Layer
  Transport Function과 물리적 매체간 연계 인터페이스
  CRC 오류 검출
  Data Link Frame의 인코딩/디코딩

## Slide 21: DNP3.0 (5/5)
Master, Outstation 패턴 사용
  Direct, Multidrop, Multiple Mater, Hierarchical 등의 구조 이용 가능
Basic message and data flow for Polling
  Master Station에서 원하는 데이터를 요청하는 메시지 송신
  Outstation에서 메시지 수신 및 오류 확인 후 원하는 데이터를 User Layer에게 알림
  Outstation에서 요청한 데이터에 따라 User Layer에서 응답 후 데이터 송신
  Master Station에서 데이터 수신 및 오류 확인 후 User Layer에서 최종 사용자에게 전달
Unsolicited Response
  Master의 요청없이 Outstation에서 자동으로 데이터를 보내는 경우
  긴급한 이벤트 처리 등에 유리

## Slide 22: Cloud Computing (1/3)
외부의 컴퓨팅 자원을 인터넷에 접속하여, 가상화 컴퓨팅을 제공하는 아웃소싱 IT 서비스[3]
필요한 IT 자원을 탄력적으로 제공받아 사용하는 컴퓨팅 환경
  Software, Storage, Server, Database 등
IT 자원 이용자가 직접 소유, 관리하는 기존 방식과 달리, 소유와 관리를 분리한 방식[4]
높은 초기 구축 비용, 유지보수, 확장성 등의 문제 해결 가능
[3] 전새하, 박나래, & 이중정. (2011). 공공부문 클라우드 컴퓨팅 서비스 사용의도에 영향을 미치는 요인에 관한 연구. Entrue Journal of Information Technology, 10(2), 97- 112.
[4] Arteta, B. M., & Giachetti, R. E. (2004). A measure of agility as the complexity of the enterprise system. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 20(6), 495– 503.
Notes: Infrastructure Platform Software

## Slide 23: Cloud Computing (2/3)
Cloud 서비스 제공 범위[5]
  IaaS : 물리적 서버, 가상 머신, 스토리지, 네트워크 등 기초 IT 인프라 제공
  PaaS : 하드웨어 및 OS 플랫폼 제공
  SaaS : 클라우드 서비스 제공업체가 관리하는 소프트웨어 애플리케이션을 제공
Cloud Classification[6]
  Public Cloud : 클라우드 서비스 제공업체가 인프라를 관리하며, 조직들끼리 서로 공유
  Private Cloud : 컴퓨팅 인프라를 점유하여 사용하며, 타 조직과 공유하지 않음
  Hybrid Cloud : 중요한 앱과, 그렇지 않은 앱을 각각 Public/Private Cloud에 호스팅하여 사용
  Community Cloud : 컴퓨팅 인프라를 같은 커뮤니티의 조직들만 공유하여 사용
[5] 풍사총, “The impact of core competencies created by cloud computing services on organizational agility”, 중앙대 석사 학위 논문
[6] Solanke Vikas, Kulkarni Curudatt, Maske Vishnu, Kumbharkar Prashant, “Private Vs Public Colud”
Notes: Infrastructure Platform Software

## Slide 24: Cloud Computing (3/3)
Private Cloud
  a.k.a. Enterprise Cloud
  오직 한 개의 조직만을 위해 인프라를 구성하는 모델
Private Cloud pros
  인프라 관리는 기본적으로 조직 자체에서 진행하지만, 서비스 제공 업체에 맡기는 경우도 존재
  정보보호 및 보안 측면에서는 Public Cloud보다 유리함
  특수한 연구나 정부관련 일을 하는 경우에 유리
Private Cloud cons
  Cloud 관련 전문 지식이 있는 직원이 필요
  인프라 확장이 Public Cloud에 비해 힘듦
  초기 설치 비용 및 확장 비용이 Public Cloud 보다 큼
Notes: Infrastructure Platform Software

## Slide 25: Proxmox (1/2)
Debian 기반 오픈소스 Type1 Hypervisor
  KVM, LXC 등을 기반으로 Hypervisor 구현
  호스트 컴퓨터에서 다수의 운영체제를 동시에 실행하기 위한 논리적 플랫폼
Private Cloud 구현에 사용
  여러 대의 서버를 통합하여 클러스터 구성 가능
  VM 이나 Container를 실행하여 원하는 애플리케이션 구동
Proxmox SDN
  Added in version 8.1[7] (23. November 2023)
  “SDN stack moved from experimental to supported and includes new features.”
  “Allows fine-grained control of virtual guest networks at the datacenter level.”
  Simple Zones 한정 DHCP 기능 제공
[7] https://pve.proxmox.com/wiki/Roadmap#Proxmox_VE_8.1

## Slide 26: Proxmox (2/2)
Type 1 vs Type 2 Hypervisor
Proxmox Architecture
Hardware
Hypervisor
Guest OS
Hardware
Host OS
Hypervisor
Guest OS
Guest OS
Guest OS
< Type 1 Hypervisor>
< Type 2 Hypervisor>
Hardware
Linux Kernel
VM
App
Guest OS
App
QEMU
…
Container
App
App
…
KVM
cgroups
AppArmor
Hardware
Linux Kernel
VM
App
Guest OS
QEMU
Container
App
Node
Datacenter(Cluster)
<Proxmox Platform Architecture>

## Slide 27: Proxmox SDN
Software-Defined Network
  소프트웨어를 통해 네트워크 리소스를 가상화, 추상화 하는 네트워크 인프라에 대한 접근 방식
Zones
  가상적으로 분리된 네트워크를 정의
  Simple, VLAN, QinQ, VXLAN, EVPN 중 하나의 기술로 구현
VNets
  가상 네트워크 브리지와 서브넷을 정의
  생성된 브리지를 VM에서 사용하여 SDN 접속 가능
Subnet
VNet
Zone
<Proxmox SDN>

## Slide 28: MSA (1/2)
Micro Service Architecture
  애플리케이션을 세분화하고 독립적으로 배포 및 분리가 가능하게 개발하는 구조
Pros
  전체 서비스의 중단 없이 필요한 부분만 업데이트, 배포 가능
  특정 서비스의 추가, 확장(Scale-out)에 용이함
  장애가 전체 서비스로 확장될 가능성이 적음
Cons
  각 기능마다 다른 언어 및 프레임워크를 사용해 개발 시 추가 교육 필요
  서비스 간 호출을 API 사용시 통신비용, Latency 증가
  네트워크 레벨의 디버깅 요구

## Slide 29: MSA (2/2)
Monolithic vs MSA
  Monolithic : 모든 구성 서비스가 한 프로젝트에 통합되어 있는 형태
  MSA : 애플리케이션을 세분화하고 독립적으로 배포 및 분리가 가능하게 개발하는 구조
<Monolithic Archituecture>
User Interface
Business Logic
Data Access
<Micro Service Archituecture>
Service1
Service2
Service3

## Slide 30: Container
애플리케이션에 필요한 종속성(라이브러리, 환경변수)을 패키징 및 격리 하는 기술
  운영체제에서 실행되는 프로세스를 격리하여 별도의 실행환경 제공
  Linux의 자원격리 기술을 사용하여 격리, 호스트 자원을 분리해서 사용
컨테이너 런타임
  컨테이너 이미지를 기반으로 컨테이너를 생성하는 소프트웨어 프로그램
  저수준 런타임, 고수준 런타임으로 분류
저수준 런타임
  자원격리 기술을 이용해 오직 컨테이너를 자체를 생성하는 기능만 제공
고수준 런타임
  생성된 컨테이너에 이미지를 불러오고 압축해제해 컨테이너를 실행
High-Level Runtime
Low-Level Runtime
Container
CLI etc.
Registry
Pull
API
----- OCI -----
<Container Runtime Diagram>

## Slide 31: Kubernetes (1/2)
Google에서 개발한 오픈소스 컨테이너 오케스트레이션 플랫폼
  컨테이너화된 애플리케이션을 자동으로 배포, 관리, 확장
분산 시스템을 탄력적으로 실행하기 위한 프레임 워크를 제공
  명령적 기술방법 대신 선언적 기술방법 채택
  자동화된 롤아웃, 롤백, 복구
  로드밸런싱, 오토스케일링
자체 Linux 환경의 물리/논리 노드 여러 개를 클러스터로 엮어서 구성

## Slide 32: Kubernetes (2/2)
Control Plane (Master Node)
  클러스터의 두뇌 역할을 하며, 컨테이너 스케줄링, 서비스 관리, API 요청 처리 등의 작업 수행
  Control Plane은 Master Node에서 실행
  일반적으로 Master Node는 워크로드를 실행하지 않기 때문에 둘을 동일시 하는 경우도 존재
Worker Node
  사용자의 워크로드가 실행하는 역할
  사용자의 Pod가 배치되는 구역
  여러 개의 Node가 있을 시 Pod 배치 및 네트워크 로드밸런싱 중요
Cluster
  물리/논리적으로 분리된 일련의 노드 머신
  고가용성을 위해 2n+1개의 Master Node를 가지는 경우가 대부분

## Slide 33: Kubernetes Components (1/3)
Control Plane Components
  etcd : Cluster의 정보를 저장하는 키-값 형태의 데이터 저장소
  kube-scheduler : 배치될 Node가 결정되지 않은 Pod들을 실행할 Node를 결정
  kube-apiserver : Kubernetes의 API를 노출하는 역할로 개발자, WorkerNode의 요청을 처리
  kube-controller-mangaer : Node controller와 같은 다양한 컨트롤러들을 관리
  cloud-controller-manager : Cluster를 Cloud 공급자의 API와 연결해주는 역할로 생략 가능
Node Components
  container runtime : 컨테이너의 실행, 생명주기 관리를 담당하는 역할
  kubelet : 컨테이너가 Pod내에서 실행중인지를 확인하는 역할
  kube-proxy : 각 Node의 네트워크 규칙을 결정하고, 전송하는 역할

## Slide 34: Kubernetes Components (2/3)
Pod
  Kubernetes에서 생성, 관리할 수 있는 배포 가능한 가장 작은 컴퓨팅 단위
  하나 이상의 컨테이너로 구성
  사용자의 워크로드를 실행
  애플리케이션에 대한 로드가 증가하는 경우 오토스케일링을 통해 수평적으로 확장 가능
Cloud
Provider API
Control Plane (Master Node)
Scheduler
Controller Manager
Cloud Controller Manager
etcd
API server
Worker Node 2
Worker Node 1
Kubelet
Container Runtime
Kube-proxy
Kubelet
Container Runtime
Kube-proxy
Kubernetes Cluster

## Slide 35: Kubernetes Components (3/3)
Replicaset
  동일한 Pod 집합이나 Replica들을 관리하는 Object
  지정한 Pod 개수와 실제 Pod 개수가 맞도록 관리
Deployment
  Pod를 생성하고 관리하는 리소스
  Pod의 생성주기와 관련된 작업을 수행 및 스케줄링
  Replicaset을 조작하여 Pod의 상태를 변경 및 업데이트
Service
  클러스터 외부로부터 요청을 받도록 IP를 노출하는 리소스
  요청 받은 트래픽을 Load Balancing을 통해 분산시키거나 처리

## Slide 36: Kubernetes HA* (1/2)
Self-healing
  서버에 장애가 발생한 경우 자동으로 복구
  서비스 중단 시간을 최소화하여 신뢰성을 높이기 위함
  한 컨테이너가 다운되면 다른 컨테이너를 새로 시작하여 서비스 유지
  지속적인 컨테이너 Health Check를 진행, 문제 발견 시 재 시작, 대체 등의 조치
  Probe 리소스를 이용해 개발자 요구에 맞는 Health Check 적용 가능
Probe health-check
  컨테이너에서 kubelet에 의해 주기적으로 수행되는 진단
  주기적으로 상태를 체크하고, 문제가 있는 컨테이너는 자동으로 재 시작
* High Availability

## Slide 37: Kubernetes HA (2/2)
Autoscaling : 어플리케이션의 부하에 따라 자동으로 서버의 자원을 조정
수직 스케일링 (Resource-control)
  단일 Pod의 리소스 할당량을 조정해 처리능력 향상
  단일 Pod에 장애가 발생하면 전체 시스템 저하
  간단한 리소스 구성을 가져야 함
  Stateful* Pod에 적합
수평 스케일링 (Horizontal Pod Autoscaler)
  애플리케이션의 처리능력 향상을 위해 Pod의 수를 조정
  유연한 데이터 처리 구조와 데이터 일관성을 유지해야 함
  Stateless** Pod에 적합
* 상태정보가 바뀌며, 특정 상태 값을 가지는 경우
** 상태정보 없이 단순히 요청에 대한 응답 처리

## Slide 38: Kubernetes Distributions
CNCF(Cloud Native Computing Foundation)에서 인증한 여러 배포판 존재
Cloud 전용 배포판
  하드웨어 및 전체적인 구조 생성을 Cloud 공급자에게 맡기고 애플리케이션만 관리 가능
  EKS, AKS, GKS, NKS 등
On-Premise 배포판
  인프라에 대한 모든 권한을 가지고, 원하는 방식으로 Cluster를 구현 가능
  배포판 형식이 아닌 Clustering Tool의 형식으로 제공되는 경우도 존재
  Kubeadm, Minikube, Rancher 등
Edge Computing 목적 배포판
  리소스가 제한된 환경에서 사용할 수 있도록 설계
  K3s, K0s, MicroK8s, KubeEdge 등

## Slide 39: CNI
컨테이너 간의 네트워킹을 제어할 수 있는 플러그인을 만들기 위한 표준
  해당 표준을 기반으로 여러 3rd-party CNI 플러그인이 개발됨
  e.g. Flannel, Calico, Weavenet, etc.
여러 컨테이너 위의 가상 오버레이 네트워크를 생성하여 Pod 간의 네트워킹을 구현
플러그인에 따라 구현하는 Layer, Multicasting 지원여부 등이 상이
CNI | Layer | Multicasting
Flannel | Layer 2 or 3 | X
Calico | Layer 3/4 | X
Weavenet | Layer 2 | O
Antrea | Layer 3/4 | O
… | … | …

## Slide 40: Antrea CNI
Open vSwitch 기반 CNI 플러그인
  Open vSwitch : Open-source implementation of a distributed virtual switch
Multicasting 지원
  DDS Discovery 및 Transport 에서 필요
vNIC
Server
Hypervisor
Distributed virtual switch (Open vSwitch)
Server
Hypervisor
Web Server
Linux
vNIC
Web Server
Linux
vNIC
Application Server
Linux
vNIC
Database Server
Linux
<Open vSwitch Architecture>
K8s Control Plane
K8s Node
K8s Node .
Antrea Ctrl
API server
Controller manager
Scheduler
kubelet
kube
proxy
Antrea Agent
kubelet
kube
proxy
Antrea Agent
Tunnel
<Antrea CNI Architecture>

## Slide 41: CI/CD
Continuous Integration Continuous Delivery/Deployment
  CI : 코드 공유 및 통합 프로세스로 빌드, 테스트 자동화를 포함
  CD : 코드 변경사항을 자동으로 프로덕션 환경으로 전달 혹은 배포
지속적인 통합, 지속적인 서비스 제공, 지속적인 배포
소스코드에 대한 수정이 있을 때, 자동으로 빌드하고 배포하는 과정
Agile 방법론이 적용되는 MSA 환경 등에서 주로 사용
  소규모 기능 단위로 빠르게 개발 & 적용을 반복하는 개발방법론
GitLab CI, Jenkins, Argo CD, etc.
<CI/CD Diagram>

## Slide 42: GitLab CI
GitLab에서 제공하는 CI/CD 툴
  GitLab repogitory 안에 있는 .gitlab-ci.yml 파일을 통해 Stage, Job 명시
  GitLab Web UI를 사용하거나, Self Managed GitLab 사용시에는 기본으로 설치됨
  Runner라고 하는 물리적 노드를 연동하여 빌드, 테스트, 통합 등의 일 처리
  Machine, Shell, Docker, 등의 모드로 Runner 실행 가능
Git push
Web UI
Merge Request
…
Pipeline triggers
CreatePipelineService
.gitlab-ci.yml Processor
ProcessPipelineService
RegisterJobService
Register runner
Request a job
Upload artifact
…
Runner API Gateway
Runner 1
Runner N
…
Retry pipeline
Retry job
Play manual job
<GitLab CI Architecture Overview>

## Slide 43: DDS (1/2)
Data Distribution Service
OMG(Object Management Group)에서 정의*한 실시간 분산 데이터 통신 미들웨어
복잡한 시스템이나 데이터 교환이 필요한 분야에 사용
  국방, 교통, 항공, 의료 등
Publisher/Subscriber 모델 기반의 데이터 중심 통신방식
  Topic을 기본 단위로 정보 식별 및 통신
각 회사 및 조직들이 OMG 표준을 기반으로 하여 자신만의 배포판을 배포
  RTI Connext DDS
  OpenDDS
* DDS v1.4, DDSI-RTPS v2.5, DDS-Security v1.1, IDL4 v4.2

## Slide 44: DDS (2/2)
DCPS
  Data-Centric Publish-Subscribe communication
  RTPS Layer와 애플리케이션 사이의 인터페이스 역할
  응용프로그램을 위한 표준 인터페이스 제공
  QoS(Quality of Service)를 설정하고, Publish-Subscribe를 수행
RTPS
  Real-Time Publish Subscribe protocol
  Best-effort transport 위에서 pub-sub 통신을 지원하기 위한 레이어
  네트워크 내, 참여자 정보를 유지하는 역할로 동적 추가와 이탈에 대응
  RTPSWriter, RTPSReader를 엔드포인트로 데이터를 송수신
RTPS
DCPS
Application
UDP/IP
↑ DCPS API ↓
↑ Messages ↓
<DDS Protocol Stack>

## Slide 45: DDS Discovery
Publisher와 Subscriber가 실시간으로 서로의 존재를 발견하는 과정
RTPS Discovery의 경우 SPDP와 SEDP로 나뉨
SPDP
  Simple Participant Discovery Protocol
  네트워크 상에서 participant를 찾기 위해 이용하는 프로토콜
  멀티캐스트를 이용하여 자신의 존재를 알리고 서로를 찾음
SEDP
  Simple Endpoint Discovery Protocol
  Participant의 endpoint 정보를 주고 받기 위해 이용하는 프로토콜
  SPDP를 통해 얻은 participant의 address/port 정보를 이용하여 서로 매칭되는 endpoint를 찾음

## Slide 46: DDS Entity (1/2)
Domain
  가상의 데이터 공간을 구분하는 논리적 네트워크 공간으로 GDS(Global Data Space)라고 명명
  아래 객체들은 하나의 동일한 도메인 내에서만 서로 통신 가능
Domain Participant Factory
  Domain Participant를 생성하고 소멸하는 객체
Domain Participant
  한 도메인에 해당하는 엔티티들의 컨테이너 역할

## Slide 47: DDS Entity (2/2)
Publisher / Subscriber
  각각 데이터 생성 및 송신, 수신 및 처리의 역할을 가지는 객체
  각각 한 개 이상의 DataWriter와 DataReader를 가짐
DataWriter / DataReader
  DataWriter : 샘플을 생성하고 전송하는 역할
  DataReader : 샘플을 수신하여 처리하는 역할
  두 객체 모두 한 개의 Topic만을 보유할 수 있음
Topic
  송수신되는 데이터의 타입으로 IDL(Interface Definition Language)로 기술

## Slide 48: DDS QoS (1/2)
Quality of Service
Provides a variety of configuration options to change how your data is delivered
  서비스 동작을 지정하여 높은 시스템 유연성 제공
코드 내에서 QoS를 적용하거나, XML파일로 명시
DDS 배포판이 스스로 정의한 QoS가 존재하기도 함
Data
Writer
QoS
Data
Writer
QoS
Data
Writer
QoS
Data
Reader
QoS
Data
Reader
QoS
Data
Reader
QoS
Data
Reader
QoS
Topic
QoS
Topic
QoS
Topic
QoS
Data
Writer
QoS
<QoS Enabled DDS>

## Slide 49: DDS QoS (2/2)
22가지의 QoS정책을 지원하며, 특성에 따라 6개로 분류
Group | QoS Policies | Description
Data Availability | Durability, Durability Service, Lifespan, History | 데이터 지속성 관리 유효기간이 경과된 데이터 폐기 전송 데이터 보관 관리
Data Delivery | Reliability, Partition, Destination Order, Presentation, Ownership, Ownership, Strength | 데이터 전송 신뢰성 제어 논리적인 데이터 구성 관리 데이터 소유 권한 관리
Data Timeliness | Deadline, Latency Budget, Transport Priority | 데이터 전송 시 최대 도착 간격 지정 데이터 전송 최대 허용 가능 지원 데이터 전송 우선 순위 제어
Resource | Time Based Filter, Resource Limits | 특정 시간 간격으로 데이터 구독 QoS 지원을 위한 서비스 자원 관리
Configuration | Entity factory, User Data, Topic Data Group Data, Liveliness | 사용자, 토픽, 그룹을 위한 메타데이터 데이터가 활성화 되도록 관리
Lifecycle | Writer Data Lifecycle, Reader Data Lifecycle | DataWriter 및 DataReader 내 데이터 인스턴스의 생명주기 관리

## Slide 50: CIM (1/4)
Common Information Model
1990년대 후반 EPRI*의 CCAPI** 연구 프로젝트에서 시작되어 IEC 61970 시리즈로 등록[7]
  CIM은 IEC 61970 Part 301, 302에 정의되어 있는 모델을 지칭
  IEC 61970 Part 401-407에는 CIS가 정의되어 있음
전력계통 애플리케이션의 공통 데이터 모델을 정의
  데이터 교환의 방법 및 교환데이터의 표준을 정의
  전력 시스템의 모든 환경 기반을 포함하는 데이터 모델들의 추상 정보 클래스 모음[8]
* Electric Power Research Institute ** Control Center Application Program Interface
[7] 진민성, “원전 경보용 변수에 IEC 61970표준을 적용한 CIM 설계“, 충남대학교 석사학위 논문
[8] 이재원, 김건중, 황인준, 양민욱, 조휘창, 이지혜, “전력계통 애플리케이션의 표준화된 CIM 기반 모델 적용 연구“, 2009년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집

## Slide 51: CIM (2/4)
에너지 관리 및 배전 문제에서 적용되는 공통정보모델로 IEC 61970에 규격이 정의됨[9]
  EMS* 분야에서는 TC**57 산하 WG*** 13에서 EMS API를 위한 공통표준 모델로 연구 중[10]
  배전관리 분야에서는 WG 14에서 CIM을 배전관리 분야에 맞게 확장하여 적용하는 방안 연구 중[10]
CIM 사용으로 얻는 효과
  운용영역이 다른 계통들 간의 연계 및 응용프로그램 통합을 지원
  제품 간 정보 표현의 일관성 제공
  모델 자체의 유연성과 확장성
* Energy Management System ** Technical Committee *** Working Group
[9] 정남준, 조선구, 유인협, 김선익 고종민, “공통정보모델을 적용한 SCADA 시스템 개발 방안”, 2007년도 제어로봇시스템학회 대전충청지부 학술발표회 논문집
[10] 박민령, 최영민, 이진수, 이건웅, "전력거래소 차기 시스템 Common Interface Model 적용에 관한 연구", 2011년도 대한전기학회 하계학술대회 논문집

## Slide 52: CIM (3/4)
UML을 기반으로 아키텍처 구성
  Java 클래스, SQL, DDL, IDL 등의 모델로 변환이 가능
< CIM Modeling >

## Slide 53: CIM (4/4)
Semantic Model expressed in UML
  모든 유틸리티 개체와 관계의 일반화
  Power System Model의 정보 교환에 필요한 모든 개념 정의
CIM Profiles
  subset model of the CIM UML model
  정보 모델의 데이터 형식 제한 및 수정
  정보 모델의 관계 정의
  정보 모델에 추가 불가
  필수적, 선택적, 제한적으로 CIM 정보 모델을 사용
CIM RDF* Schema, CIM XML Model Exchange Format
  RDF Schema를 통해 UML model과 XML model 의 매핑
  Power System Model의 전송에 필요한 RDF Schema와 extensions
<CIM Layered Architecture>
CIM XML/RDF Schema
* Resource Description Framwork

## Slide 54: Implementation Architecture
IEC 61850

## Slide 55: Test Bed
Hardware (Mini PC #1, #2)
  CPU : Intel Core i7-12700 20 Cores
  Memory : 16G DDR5
  Master Node
    Count : 1
    Cores : 4
    Mem : 4G
  Worker Node
    Count : 3
    Cores : 4
    Mem : 4G
Software
  Private Cloud
    Proxmox VE 8.1.3 GNU/Linux
    Ubuntu 20.04 LTS (64bit)
  Kubernetes
    Kubeadm v1.28.0
    Docker v24.10.21
  DDS
    OpenDDS v3.24.1
    RTI Connext DDS v6.0.1
  CI/CD
    GitLab self-managed v16.6

## Slide 56: Architecture
Worker Node 3
DDS Sub
Master Node
Worker Node 1
IEC 61850 Simulator
Worker Node 2
CIM Adaptor & DDS Pub
IEC61850
Server
IEC61850
Client
RTIDDS/
OpenDDS
Publisher
CIM
Mapping
DataWriter
DataReader
DDS Data Bus
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
Gitlab CI/CD Pipeline
Cluster
Update
Image build & push
Update
Deployment & Service
Code changes
PROXMOX Private Cloud
Mini PC 1
Mini PC 2

## Slide 57: IEC 61850 to CIM Mapping
IEC-61970에서 제정된 CIM은 전력계통 애플리케이션의 공통 데이터 모델을 정의
이를 기준으로 Enterprise Architect tool을 이용해 CIM 구조 프로파일
  EA Tool : Sparx Systems사의 OMG UML을 기반으로 한 Visual Modeling & Design Tool
설계한 CIM Class (Switch, ACLineSegment)를 IDL로 출력 (Topic으로 생성)
IEC 61850 Client
(Sisco Library)
IEC 61850 Client
Switch Object
Current/Volt
IEC 61850 to CIM Mapper
Mapping Rule
CIM Adaptor
Topic Converter
LN Data Input
DDS Publisher
DataWriter
CIM data
CIM Topic
Worker Node 2

## Slide 58: Mapping Architecture
IEC 61850 Client에서 LN 하위의 DA 의 Value로 부터 값 추출
읽어온 Object의 NamedVariable을 대응하는 CIM Class에 맞게 매핑
  LN, FC, DO, DA 로 분리해 데이터 확인 후 대응하는 CIM Class에 매핑
IEC 61850 Client
(Sisco Library)
IEC 61850 Client
Switch Object
Current/Volt
IEC 61850 to CIM Mapper
Mapping Rule
LN Data Input

## Slide 59: IEC61850 to CIM Mapping Table (1/2)
Mapping할 LN 선정
  IEC61850의 XSWI는 CIM의 Switch Class와 대응
  IEC61850의 ZLIN은 CIM의 ACLineSegment Class와 대응
IEC61850 LN | CIM Class
XSWI | Switch
ZLIN | ACLineSegment

## Slide 60: IEC61850 to CIM Mapping Table (2/2)
XSWI-Switch Mapping Table
ZLIN-ACLineSegment Mapping Table
IEC61850 |  | CIM
XSWI LN |  | Switch Class
EEName | XSWI$DC$name | name
 | XSWI$DC$mRID | mrid
Pos | XSWI$ST$Pos$stVal | normalOpen
IEC61850 |  | CIM | 
ZLIN LN |  | ACLineSegment Class | 
EEName | XSWI$DC$name | Name | 
 | XSWI$DC$mRID | mrid | 
LinLenkm | ZLIN$CF$LinLenkm$units$SIUnit | length | UnitSymbol
 | ZLIN$CF$LinLenkm$units$multiplier |  | UnitMultiplier
 | ZLIN$SP$LinLenkm$setMag$f |  | value
RPs | ZLIN$CF$RPs$units$SIUnit | r | UnitSymbol
 | ZLIN$CF$RPs$units$multiplier |  | UnitMultiplier
 | ZLIN$SP$RPs$setMag$f |  | value
XPs | ZLIN$CF$XPs$units$SIUnit | x | UnitSymbol
 | ZLIN$CF$XPs$units$multiplier |  | UnitMultiplier
 | ZLIN$SP$XPs$setMag$f |  | value
RZer | ZLIN$CF$RZer$units$SIUnit | r0 | UnitSymbol
 | ZLIN$CF$RZer$units$multiplier |  | UnitMultiplier
 | ZLIN$SP$RZer$setMag$f |  | value
XZer | ZLIN$CF$XZer$units$SIUnit | x0 | UnitSymbol
 | ZLIN$CF$XZer$units$multiplier |  | UnitMultiplier
 | ZLIN$SP$XZer$setMag$f |  | value

## Slide 61: PoC 실행 결과 – IEC 61850
IEC 61850 Server
IEC 61850 Client

## Slide 62: PoC 실행 결과 – CIM Adaptor
CIM Adaptor (OpenDDS pub)
CIM Adaptor (RTI Connext DDS pub)

## Slide 63: PoC 실행 결과 – DDS Sub
OpenDDS subscriber
RTI Connext DDS subscriber

## Slide 64: Implementation Architecture
DNP3.0

## Slide 65: Testbed
PC
  Intel Core i7-12700 (20 Cores)
  32GB DDR5 Memory
  Proxmox VE 8.1.3 GNU/Linux
Mac Server
  Mac Pro 2013
  Intel Xeon E5 (12 Cores)
  16GB DDR3 Memory
  MacOS Monterey
  Docker 24.0.7
  GitLab self-managed 16.6
Other SW versions
  TMW DNP3 Source Code 3.19.0
  OpenDDS 3.23.1
  RTI Connext DDS 6.1
  Kubernetes 1.28.0
  Antrea CNI v1.14.1

## Slide 66: Architecture
Cluster
Update
GitlabCI Pipeline
Image build & push
Update Components
Code changes
DDS Data Bus
Master Node
Worker Node P1
FEP Simulator & CIM Adaptor
DNP 3.0
Slave
Simulator
DNP 3.0
Master
Simulator
RTIDDS/
OpenDDS
Publisher
DNP3.0
to CIM
Mapping
DataWriter
1
Private Cloud
PC #1
Mac Server
SKU Network
Docker
Worker Node S8
DDS Subscribers
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
Worker Node S1
DDS Subscribers
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
1
…
PC #3
PC #2
Each node : 4 CPU cores, 4GB Memory
Publisher Node x 1, Subscriber Nodes x8 (S1 ~ S8)

## Slide 67: CIM Adaptor
DNP3.0의 Object는 데이터 자체가 의미를 가지는 객체가 아님
  인덱스를 통해 임의로 데이터에 의미를 부여
DNP3.0의 g40v3를 사용해서 CIM과 Mapping
  Mapping 대상 : ACLineSegment Class
  g40v3 : Analog output point (Group 40, Variation 3)
  Flag octet and a single-precision, floating-point value
CIM모델을 IDL로 변환하여 사용
  CIM모델은 UML로 표현된 객체들의 연관구조
  애플리케이션에서 사용하기 위해서 타 언어로의 변환이 필요
  Sparx Systems에서 제공하는 Enterprise Architect 사용
DNP3.0 |  | CIM | 
Group, Variation | Index | ACLineSegment Class | 
g40v3 | 0x00 | length | UnitSymbol
g40v3 | 0x01 |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x02 |  | value
g40v3 | 0x03 | r | UnitSymbol
g40v3 | 0x04 |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x05 |  | value
g40v3 | 0x06 | x | UnitSymbol
g40v3 | 0x07 |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x08 |  | value
g40v3 | 0x09 | r0 | UnitSymbol
g40v3 | 0x0A |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x0B |  | value
g40v3 | 0x0C | x0 | UnitSymbol
g40v3 | 0x0D |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x0E |  | value
<DNP3.0-ACLineSegment Mapping Table>

## Slide 68: CIM Adaptor
DNP to CIM Mapping Table을 참고하여 실제 IDL에 값 매핑
typedef float UnitMultiplier;
typedef float UnitSymbol;
struct Value {
UnitMultiplier multiplier;
UnitSymbol unit;
float value;
};
typedef Value Length;
typedef Value Resistance;
typedef Value Reactance;
struct Conductor : ConductingEquipment {
Length length;
};
struct ACLineSegment : Conductor {
Resistance r;
Resistance r0;
Reactance x;
Reactance x0;
};
struct ACLineSegmentTopic {
ACLineSegment acls;
long topicCount;
string _dummy_string;
};
DNP3.0 |  | CIM | 
Group, Variation | Index | ACLineSegment Class | 
g40v3 | 0x00 | length | UnitSymbol
g40v3 | 0x01 |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x02 |  | value
g40v3 | 0x03 | r | UnitSymbol
g40v3 | 0x04 |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x05 |  | value
g40v3 | 0x06 | x | UnitSymbol
g40v3 | 0x07 |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x08 |  | value
g40v3 | 0x09 | r0 | UnitSymbol
g40v3 | 0x0A |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x0B |  | value
g40v3 | 0x0C | x0 | UnitSymbol
g40v3 | 0x0D |  | UnitMultiplier
g40v3 | 0x0E |  | value

## Slide 69: PoC (1/3)
DNP3.0 Slave
DNP3.0 Master
REQ
RES

## Slide 70: PoC (2/3)
CIM Adaptor
Parsed
DNP3.0 Data
Raw DNP3.0 Data
CIM Data
DNP3.0 to CIM Mapping
Parsing DNP3.0 Data
CIM | 
ACLineSegment Class | 
length | UnitSymbol
 | UnitMultiplier
 | value
r | UnitSymbol
 | UnitMultiplier
 | value
x | UnitSymbol
 | UnitMultiplier
 | value
r0 | UnitSymbol
 | UnitMultiplier
 | value
x0 | UnitSymbol
 | UnitMultiplier
 | value
DNP3.0 | 
Group, Variation | Index
g40v3 | 0x00
g40v3 | 0x01
g40v3 | 0x02
g40v3 | 0x03
g40v3 | 0x04
g40v3 | 0x05
g40v3 | 0x06
g40v3 | 0x07
g40v3 | 0x08
g40v3 | 0x09
g40v3 | 0x0A
g40v3 | 0x0B
g40v3 | 0x0C
g40v3 | 0x0D
g40v3 | 0x0E

## Slide 71: PoC (3/3)
DDS Publisher
DDS Subscriber
CIM DDS Topic Publish

## Slide 72: Performance Analysis
IEC 61850

## Slide 73: Performance Test parameter
Language : Cpp
< test parameter >
Parameter | Value
QoS | RELIABLE, KEEP_ALL_HISTORY
Sample Count | 10000
Sample Data Length | 64, 256, 1024, 4096, 16k, 63k (Latency) 500, 1k, 5k (Throughput)
Interval | 10us
Topic | ACLineSegment
CNI | Antrea

## Slide 74: Test Scenarios
총 3차례의 테스트 진행 (OpenDDS, RTI Connext DDS)
  (1pub - 1sub) unicast 환경에서 DDS Throughput, Latency 성능 비교
  (1pub - 1/4/16sub) unicast, multicast Latency 성능 비교
  (1pub - 16sub) multicast 환경에서 DDS Latency 성능 비교
Test Scenarios 정리
Test Scenario | Subscriber Count | Transport | Test Target | Comparison
1 | 1 | Unicast | Throughput, Latency | OpenDDS vs RTIDDS
2 | 1, 4, 16 | Unicast, Multicast | Latency | Unicast vs Multicast
3 | 16 | Multicast | Latency | OpenDDS vs RTIDDS

## Slide 75: Test Scenario 1
Worker Node 3
DDS Sub
Master Node
Worker Node 1
IEC 61850 Simulator
Worker Node 2
CIM Adaptor & DDS Pub
IEC61850
Server
IEC61850
Client
RTIDDS/
OpenDDS
Publisher
CIM
Mapping
DataWriter
DataReader
DDS Data Bus
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
Gitlab CI/CD Pipeline
Cluster
Update
Image build & push
Update
Deployment & Service
Code changes
PROXMOX Private Cloud
Mini PC 1
Mini PC 2
t1
t2
t3
Wireshark Throughput Capture/ Latency = t1 + t2 + t3
Wireshark Throughput Capture

## Slide 76: Test Scenario 1 - Latency
Bytes
Data Size가 작을 때는 RTI DDS가 2배 이상 빠름
Data Size가 커짐에 따라 두 DDS의 Latency 차이가 줄어듦
Chart: CIM Mapping & DDS pub/sub, Unicast
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
OpenDDS | 988 | 1016 | 1098 | 1518 | 1666 | 2121
RTIDDS | 383 | 395 | 385 | 625 | 864 | 1576

## Slide 77: Test Scenario 1 - Throughput (1/3)
Data Length : 500, Sample Count = 10000, capture period= 50ms
RTIDDS가 OpenDDS보다 60% 더 많은 처리량을 보여준다
61
38
RTI Connext DDS
OpenDDS

## Slide 78: Test Scenario 1 - Throughput (2/3)
Data Length : 1k, Sample Count = 10000, capture period= 100ms
RTIDDS가 OpenDDS보다 59% 더 많은 처리량을 보여준다
107
67
RTI Connext DDS
OpenDDS

## Slide 79: Test Scenario 1 - Throughput (3/3)
Data Length : 5k, Sample Count = 10000, capture period= 100ms
RTIDDS가 OpenDDS보다 63% 더 많은 처리량을 보여준다
95
58
RTI Connext DDS
OpenDDS

## Slide 80: Test Scenario 2, 3
Worker Node 3
DDS Sub
Master Node
Worker Node 1
IEC 61850 Simulator
Worker Node 2
CIM Adaptor & DDS Pub
IEC61850
Server
IEC61850
Client
RTIDDS/
OpenDDS
Publisher
CIM
Mapping
DataWriter
DataReader
DDS Data Bus
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
Gitlab CI/CD Pipeline
Cluster
Update
Image build & push
Update
Deployment & Service
Code changes
PROXMOX Private Cloud
Mini PC 1
Mini PC 2
t1
Latency = t1

## Slide 81: Test Scenario 2 - Latency (1/3)
us
Bytes
us
Bytes
Chart: OpenDDS
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
Unicast | 988.6667 | 1016.6667 | 1098 | 1318 | 1666.3333 | 2121
Multicast | 1020 | 1022.3333 | 1120.6667 | 1297 | 1678.3333 | 2241
Chart: RTI ConnextDDS
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
Unicast | 383.8 | 395.6 | 385.6 | 625.8 | 864.2 | 1576.2
Multicast | 391 | 390.6 | 385.6 | 655.4 | 905.8 | 1574.6
1pub – 1sub , Unicast/Multicast 비교

## Slide 82: Test Scenario 2 - Latency (2/3)
Chart: OpenDDS
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
Unicast | 1770 | 1736.6667 | 1777 | 2221 | 2694 | 3410
Multicast | 1622.6667 | 1634.3333 | 1685.3333 | 1881 | 2160 | 2690
us
Bytes
us
Bytes
Chart: RTI ConnextDDS
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
Unicast | 725 | 742 | 850 | 1104 | 1677.8 | 2540
Multicast | 724 | 718 | 770 | 901 | 1402 | 2079
1pub – 4sub , Unicast/Multicast 비교
  OpenDDS : 22% 성능 향상
  RTIDDS : 20% 성능 향상

## Slide 83: Test Scenario 2 - Latency (3/3)
Chart: OpenDDS
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
Unicast | 2225 | 2243 | 2271 | 6279 | 13644 | 25413
Multicast | 2208 | 2206 | 2237 | 2449 | 3525 | 6126
us
Bytes
us
Bytes
Chart: RTI ConnextDDS
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
Unicast | 693 | 727 | 750 | 822 | 1084 | 1747
Multicast | 715 | 709 | 761 | 1077 | 3107 | 5865
1pub – 16sub , Unicast/Multicast 비교
  OpenDDS : 4.14배 성능향상
  RTIDDS : 3.35배 성능 감소

## Slide 84: Test Scenario 3 - Latency
Bytes
Data Size가 작을 때는 RTI DDS가 3배 이상 빠름
Data Size가 커짐에 따라 성능이 유사함
Chart: 1pub – 16sub , multicast
| 64 | 256 | 1024 | 4096 | 16k | 63k
OpenDDS | 2208 | 2206 | 2237 | 2449 | 3525 | 6126
RTIDDS | 715 | 721 | 761 | 1077 | 3107 | 6065

## Slide 85: Performance Analysis
DNP3.0

## Slide 86: Performance Test Area
Cluster
Update
GitlabCI Pipeline
Image build & push
Update Components
Code changes
Master Node
Worker Node P1
FEP Simulator & CIM Adaptor
DNP 3.0
Outstation
DNP 3.0
Master
FEP to CIM
Mapping
Private Cloud
Mini PC #1
Mac Server
SKU Network
Mini PC #1
Docker
Worker Node S8
DDS Subscribers
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
…
DDS Data Bus
RTIDDS/
OpenDDS
Publisher
DataWriter
1
Worker Node S1
DDS Subscribers
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
RTIDDS/
OpenDDS
Subscriber
DataReader
1
CIM Adaptor에서 부터 변환된 값을 Publisher에 전달 받았다는 가정하에 진행
DDS Transfer Throughput/Latency

## Slide 87: DDSPerfTest (1/4)
DDS의 성능을 평가하기 위한 라이브러리
  DDSPerfTest 2.7.1
Features | Values
DDS Implementations | OpenDDS, RTIDDS
Languages | Cpp11, Java17
Test Mode | Throughput, Latency
Max Topic Size | 100KB
Default QoS | RELIABLE, KEEP_ALL_HISTORY

## Slide 88: DDSPerfTest (2/4)
데이터 송수신을 하는 Wrapper 객체 존재
  PerfTestPublisher : publisher의 역할
  PerfTestSubscriber : subscriber의 역할
각 PerfTestPublisher/Subscriber는 PerfTestDataWriter/DataReader로 구성
<DDSPerfTest Architecture>
PerfTestPublisher
PerfTestDataReader
Subscriber
Datareader
PerfTestDataWriter
Publisher
Datawriter
PerfTestSubscriber
PerfTestDataWriter
Publisher
Datawriter
PerfTestDataReader
Subscriber
Datareader
Sample Data
Test Results

## Slide 89: DDSPerfTest (3/4)
Command Line Parameters
Parameters | Explanation | Default Value
-d <domain_id> | Set Domain ID for Domain Participants | 10
-l <topic_length> | Set topic data’s length in bytes for PerfTestDataWriter to write each time | 0
-s <sample_count> | Set sample’s count for PerfTestPublisher to publish | 10
-w <wait_for_subs> | Set PerfTestSubscriber’s count for 1pub-nsub scenario Only PerfTestPublisher needs to specify this option | 1
-S <sleep_for> | Set microseconds to sleep before PerfTestDataWriter writes the sample | 0
-W <wait_for_ack> | Set period for PerfTestDataWriter to call wait_for_acknowledgments | Same as sample_count
-Wt <wait_for_ack_timeout> | Set seconds for PerfTestDataWriter to block if wait_for_acknowledgments has not returned | 10
-Wl | PerfTestDataWriter keeps calling wait_for_acknowledgments until it returns without any error | False
-L | Runs latency test instead of throughput test | False
-v | PerfTestDataReader writes received samples to standard output | False

## Slide 90: DDSPerfTest (4/4)
PPub의 PDW와 PSub의 PDR끼리 Discovery
  디스커버리 후 Init Topic*으로 통신 여부확인
  모든 PSub의 Discovery가 끝날 때 까지 대기
PPub의 PDR와 PSub의 PDW끼리 Discovery
  디스커버리 후 Init Topic으로 통신 여부확인
  모든 PSub의 Discovery가 끝날 때 까지 대기
Discovery가 완료된 후 PerfTest 진행
PPub에서 최종 PerfTest 결과 취합
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
PerfTestPublisher
PerfTestDataReader
PerfTestDataWriter
PerfTestSubscriber
PerfTestDataWriter
PerfTestDataReader
Publication match
Subscription match
Subscription match
Publication match
Discovery
Discovery
Send initial topic
Send initial topic
Start PerfTest
Send PerfTest Results
…
*Sample Message Size : 20Bytes

## Slide 91: Test Scenario (1/4)
1Pub-1Sub Throughput Test, 1k Samples, Each Sample’s Size : ex) 512B
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
…
512B Sample
Sample #1
Sample #2
Sample #3
Sample #9,998
Sample #9,999
Sample #10,000
…
TimeStart
TimeEnd
Throughput Result
② Calculate and Send
Throughput Results
① Publish Samples
③ Prompt Throughput Results

## Slide 92: Test Scenario (2/4)
1Pub-nSub Throughput Test, 1k Samples, Each Sample’s Size : ex) 512B
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber #1 … #SubCount
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
…
512B Sample
Sample #1
Sample #2
Sample #3
Sample #9,998
Sample #9,999
Sample #10,000
…
TimeStart
TimeEnd.1
Throughput Results
② Calculate and Send
Throughput Results
① Publish Samples
③ Prompt Throughput Results
TimeEnd.2
TimeEnd.SubCount
…
Sample #10,000
Sample #10,000

## Slide 93: Test Scenario (3/4)
1Pub-1Sub Latency Test, 1k Samples, Each Sample’s Size : ex) 512B
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
…
512B Sample
Sample #1
TimeStart
TimeEnd
② Echo Back Samples
① Publish Samples
512B Sample
Sample #10,000
TimeStart
TimeEnd
…
*Latency Calculation
③ Calculate* and Prompt
Latency Results

## Slide 94: Test Scenario (4/4)
PerfTestSubscriber.1
PerfTestSubscriber.2
PerfTestSubscriber.SubCount
…
1Pub-nSub Latency Test, 1k Samples, Each Sample’s Size : ex) 512B
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber #1 … #SubCount
PerfTestPublisher
PerfTestSubscriber
…
512B Sample
Sample #1
TimeStart
TimeEnd.1
② Echo Back Samples
① Publish Samples
③ Calculate* and Prompt
Latency Results
TimeEnd.2
TimeEnd.SubCount
…
…
512B Sample
Sample #10,000
TimeStart
TimeEnd.1
TimeEnd.2
TimeEnd.SubCount
…
…
…
*Latency Calculation
PerfTestSubscriber.1
PerfTestSubscriber.2
PerfTestSubscriber.SubCount
…
…

## Slide 95: Performance Test Arguments
Option | Value
CNI | Antrea
DDS Implementation | OpenDDS, RTIDDS
QoS | RELIABLE, KEEP_ALL_HISTORY
Topic Size | 64, 128, 256, 512, 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k, 63k
Sample Count | 1,000
Test Target | Throughput, Latency
Network Bandwidth | 1Gbps

## Slide 96: Wireshark
오픈소스 패킷 분석 도구
  원하는 인터페이스에 대한 네트워크 패킷 캡쳐 및 분석 가능
  특정 조건을 만족하거나 만족하지 않는 패킷 필터링 기능
  필터링 된 패킷들에 대한 I/O Graph 제공
  성능평가 및 분석에 대한 추가자료로 사용
OpenDDS
RTIDDS
e.g. Unicast Throughput Tests
Publisher에서 Subscriber로 전송되는 샘플 패킷만 필터링
RTIDDS의 초당 패킷 전송수가 OpenDDS보다 큼
같은 양의 샘플을 전달하는데에 RTIDDS가 소요시간이 적음
결론적으로 RTIDDS의 Throughput이 OpenDDS보다 좋음

## Slide 97: Performance Test Results
Latency
  Unicast Latency
  Unicast vs Multicast
Throughput
  Unicast Throughput
  Unicast vs Multicast

## Slide 98: Unicast Latency (1/3)
Chart: 1Pub-1Sub Latency (Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS | 545 | 538 | 561 | 563 | 583 | 634 | 649 | 702 | 790 | 949 | 1304
RTIDDS | 236 | 234 | 238 | 249 | 268 | 315 | 327 | 379 | 454 | 587 | 1002
Topic 크기가 커질 수록 Latency 성능이 감소
RTIDDS가 OpenDDS에 비해 약 0.3ms 적은 지연을 가짐

## Slide 99: Unicast Latency (2/3)
Chart: 1Pub-1Sub Latency (Java17, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS | 1178 | 1196 | 1180 | 1178 | 1199 | 1280 | 1264 | 1338 | 1428 | 1611 | 2031
RTIDDS | 804 | 784 | 788 | 819 | 827 | 882 | 886 | 936 | 1037 | 1194 | 1593
Topic 크기가 커질 수록 Latency 성능이 감소
RTIDDS가 OpenDDS에 비해 약 0.4ms 적은 지연을 가짐

## Slide 100: Unicast Latency (3/3)
Chart: 1Pub-1Sub Latency (Cpp11/Java17, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS Cpp11 | 545 | 538 | 561 | 563 | 583 | 634 | 649 | 702 | 790 | 949 | 1304
OpenDDS Java17 | 1178 | 1196 | 1180 | 1178 | 1199 | 1280 | 1264 | 1338 | 1428 | 1611 | 2031
RTIDDS Cpp11 | 236 | 234 | 238 | 249 | 268 | 315 | 327 | 379 | 454 | 587 | 1002
RTIDDS Java17 | 804 | 784 | 788 | 819 | 827 | 882 | 886 | 936 | 1037 | 1194 | 1593
Cpp11로 구현했을 때 Java17로 구현했을 때 보다 Latency 성능이 좋음
RTIDDS Cpp11 > OpenDDS Cpp11 > RTIDDS Java17 > OpenDDS Java17 순서

## Slide 101: Unicast vs Multicast Latency (1/3)
Chart: 1Pub-16Sub Latency (OpenDDS, Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k
Unicast | 2.225 | 2.231 | 2.243 | 2.273 | 2.271 | 2.297 | 6.279 | 17.932 | 25.413 | 13.644
Multicast | 2.208 | 2.217 | 2.206 | 2.218 | 2.237 | 2.351 | 2.449 | 2.616 | 3.525 | 6.126
OpenDDS의 경우 Topic 크기가 2kB를 넘어갈 때 Multicast가 Unicast보다 Latency가 낮음

## Slide 102: Unicast vs Multicast Latency (2/3)
Chart: 1Pub-16Sub Latency (RTIDDS, Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k
Unicast | 293 | 277 | 286 | 302 | 312 | 375 | 435 | 656 | 1021 | 1747
Multicast | 262 | 275 | 274 | 295 | 338 | 532 | 835 | 1584 | 3076 | 6006
RTIDDS는 반대로 Topic 크기가 1kB를 넘어갈 때 Unicast가 Multicast보다 Latency가 낮음

## Slide 103: Unicast vs Multicast Latency (3/3)
Chart: 1Pub-NSub Latency (Reliable, Cpp11, 10kB per sample, 10k samples)
| 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24
OpenDDS (Multicast) | 1.216 | 1.417 | 1.529 | 1.996 | 2.424 | 2.889 | 3.552 | 5.665
OpenDDS (Unicast) | 0.714 | 0.839 | 1.069 | 1.775 | 8.115 | 19.111 | 24.711 | 31.976
RTIDDS (Multicast) | 0.815 | 0.866 | 1.123 | 1.457 | 1.814 | 2.125 | 2.509 | 2.805
RTIDDS (Unicast) | 0.388 | 0.434 | 0.502 | 0.661 | 0.805 | 0.994 | 1.659 | 5.008
Subscriber가 특정 수를 넘어가면 Multicast가 Unicast보다 Latency가 낮음
  RTIDDS : 20  24
  OpenDDS : 8  12
RTIDDS가 OpenDDS보다 Latency가 낮음

## Slide 104: Throughput Tests
Throughput의 경우 전송 속도가 네트워크 대역폭을 넘어서는 순간 Reliable 하지 못함
  네트워크가 감당할 수 있는 속도보다 더 빠른 속도로 샘플을 보내고자 함
해결방법으로 두 가지의 방법을 사용
  writer가 일정 주기마다 wait_for_acknowledgment 함수 호출
  writer에서 write하는 최소 Interval을 정함 (sleep 방식)
wait_for_acknowledgment
  writer에서 write한 샘플들을 reader들이 모두 수신했는지에 대한 긍정응답을 기다리면서 대기
  호출하는 주기가 짧을 수록 더 Reliable 하지만, Throughput은 낮아짐

## Slide 105: Unicast Throughput (1/3)
Cpp11 구현의 경우 전체적으로 RTIDDS가 OpenDDS보다 Throughput 성능이 좋음
Topic 크기가 16kB를 넘어가면서 RTIDDS, OpenDDS 모두 네트워크 대역폭의 90%를 사용
wait_for_ack 방식은 sleep 방식에 비해 훨씬 낮은 Throughput 성능을 보임
Chart: 1Pub-1Sub Throughput (Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS | 3.793 | 7.817 | 15.399 | 31.752 | 61.069 | 114.286 | 210.527 | 345.946 | 374.27
OpenDDS (wait_for_ack) | 374.27 | 453.098 | 252.886
OpenDDS (sleep) | 374.27 | 914.286 | 918.033
RTIDDS | 14.223 | 30.118 | 58.515 | 117.029 | 173.914 | 400 | 666.667 | 888.889 | 907.802
RTIDDS (wait_for_ack) | 907.802 | 238.14 | 46.504
RTIDDS (sleep) | 907.802 | 914.286 | 918.033

## Slide 106: Unicast Throughput (2/3)
Java17 구현의 경우도 전체적으로 RTIDDS가 OpenDDS보다 Throughput 성능이 좋음
Topic 크기가 8kB를 넘어가면서 RTIDDS는 네트워크 대역폭의 90%를 사용
OpenDDS는 Topic 크기가 63kB까지 증가하여도 네트워크 대역폭의 55%정도만 사용
wait_for_ack 방식은 sleep 방식에 비해 훨씬 낮은 Throughput 성능을 보임
Chart: 1Pub-1Sub Throughput (Java17, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS | 1.2 | 2.291 | 4.512 | 8.411 | 17.506 | 35.477 | 49.08 | 87.792 | 171.123
OpenDDS (wait_for_ack) | 171.123 | 298.717 | 483.686
OpenDDS (sleep) | 171.123 | 432.433 | 561.248
RTIDDS | 10.894 | 22.261 | 41.796 | 87.149 | 145.455 | 231.885 | 484.849 | 831.169 | 882.759
RTIDDS (wait_for_ack) | 882.759 | 885.814 | 95.582
RTIDDS (sleep) | 882.759 | 911.033 | 914.701

## Slide 107: Unicast Throughput (3/3)
전체적으로 RTIDDS Cpp11 > RTIDDS Java17 > OpenDDS Cpp11 > OpenDDS Java17 순서
Topic 크기가 32kB 이상인 경우에는 OpenDDS Java17을 제외하고 모두 성능이 비슷함
Chart: 1Pub-1Sub Throughput (Cpp11/Java17, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS (Cpp11) | 3.793 | 7.817 | 15.399 | 31.752 | 61.069 | 114.286 | 210.527 | 345.946 | 374.27 | 914.286 | 918.033
OpenDDS (Java17) | 1.2 | 2.291 | 4.512 | 8.411 | 17.506 | 35.477 | 49.08 | 87.792 | 171.123 | 432.433 | 561.248
RTIDDS (Cpp11) | 14.223 | 30.118 | 58.515 | 117.029 | 173.914 | 400 | 666.667 | 888.889 | 907.802 | 914.286 | 918.033
RTIDDS (Java17) | 10.894 | 22.261 | 41.796 | 87.149 | 145.455 | 231.885 | 484.849 | 831.169 | 882.759 | 911.033 | 914.701

## Slide 108: Unicast vs Multicast Throughput (1/3)
Unicast 사용 시 전체적으로 RTIDDS가 OpenDDS보다 Throughput 성능이 좋음
Topic 크기가 2kB를 넘어가면서 RTIDDS, OpenDDS의 성능차이는 없음
wait_for_ack 방식은 sleep 방식에 비해 훨씬 낮은 Throughput 성능을 보임
Multi Sub Throughput 값은 1개의 sub 기준으로 Throughput 계산
Chart: 1Pub-16Sub Throughput (Unicast, Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS | 1.355 | 2.776 | 4.935 | 8.697 | 16.807 | 20.254
OpenDDS (wait_for_ack) | 20.254 | 33.614 | 25.158 | 12.092 | 6.218 | 7.2
OpenDDS (sleep) | 20.254 | 49.922 | 55.46 | 55.725 | 56.953 | 56.693
RTIDDS | 2.613 | 4.9 | 8.095 | 19.141 | 39.409 | 49.536
RTIDDS (wait_for_ack) | 49.536 | 29.935 | 38.462 | 4.662 | 3.417 | 3.292
RTIDDS (sleep) | 49.536 | 53.423 | 55.604 | 55.725 | 56.953 | 57.312

## Slide 109: Unicast vs Multicast Throughput (2/3)
Multicast 사용시에도 전체적으로 RTIDDS가 OpenDDS보다 Throughput 성능이 좋음
Topic 크기가 2kB를 넘어가면서 RTIDDS, OpenDDS의 성능차이는 없음
wait_for_ack 방식은 sleep 방식에 비해 훨씬 낮은 Throughput 성능을 보임
Chart: 1Pub-16Sub Throughput (Multicast, Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS | 2.371 | 5.279 | 10.139 | 21.223 | 45.978 | 65.574
OpenDDS (wait_for_ack) | 65.574 | 74.419 | 36.867 | 27.942 | 22.899 | 15.099
OpenDDS (sleep) | 65.574 | 103.56 | 110.919 | 111.499 | 113.93 | 114.572
RTIDDS | 7.212 | 12.642 | 20.687 | 45.011 | 89.888 | 99.379 | 107.383
RTIDDS (wait_for_ack) | 107.383 | 40.101 | 10.277 | 6.156 | 5.261
RTIDDS (sleep) | 107.383 | 106.845 | 111.499 | 113.93 | 114.676

## Slide 110: Unicast vs Multicast Throughput (3/3)
전체적으로 RTIDDS가 OpenDDS보다 Throughput 성능이 좋음
Topic 크기가 2kB를 넘어가면서 RTIDDS, OpenDDS의 성능차이는 없음
Multicast가 Unicast보다 약 두배의 성능이 좋음
Chart: 1Pub-16Sub Throughput (Multicast/Unicast, Cpp11, 1k samples)
| 64 | 128 | 256 | 512 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k | 32k | 63k
OpenDDS (Multicast) | 2.371 | 5.279 | 10.139 | 21.223 | 45.978 | 65.574 | 103.56 | 110.919 | 111.499 | 113.93 | 114.572
OpenDDS (Unicast) | 1.355 | 2.776 | 4.935 | 8.697 | 16.807 | 20.254 | 49.922 | 55.46 | 55.725 | 56.953 | 56.693
RTIDDS (Multicast) | 7.212 | 12.642 | 20.687 | 45.011 | 89.888 | 99.379 | 107.383 | 106.845 | 111.499 | 113.93 | 114.676
RTIDDS (Unicast) | 2.613 | 4.9 | 8.095 | 19.141 | 39.409 | 49.536 | 53.423 | 55.604 | 55.725 | 56.953 | 57.312

## Slide 111: Performance Evaluation
Unicast Latency
  RTIDDS가 OpenDDS보다 좋은 성능을 가짐
  Cpp11로 구현 시 Java17로 구현하는 것 보다 성능향상 가능
  RTIDDS Cpp11 > OpenDDS Cpp11 > RTIDDS Java17 > OpenDDS Java17 순서
  구간마다 0.2~0.3ms 정도의 차이
Multicast Latency
  Subscriber가 특정 수를 넘어가면 Multicast가 Unicast보다 효율적
Throughput
  RTIDDS가 OpenDDS보다 좋은 성능을 가짐
  Topic 크기가 4kB 이상일 때는 두 Implementation 간의 성능차이 없음
  Multi Sub scenario에서는 Multicast가 Unicast보다 좋은 성능을 가짐

## Slide 112: Conclusion

## Slide 113: Conclusion
가상화 환경에서의 CIM DDS Adaptor 모델을 제안 및 구현
  IEC 61850 및 DNP3.0 to CIM Adaptor를 통해 CIM Topic 데이터를 DDS로 전송
  다른 SCADA 프로토콜을 사용하는 경우에도 상호 운용성을 보장
CIM 데이터를 이용한 DDS 미들웨어의 성능평가
  전체적으로 RTIDDS가 OpenDDS보다 우수한 성능을 보임
  Topic 크기가 일정크기 이상일 경우 성능차이가 줄어듦
  Subscriber가 일정 수 이상일 경우 Multicast가 Unicast의 성능을 뛰어넘음
  가상화 환경에서 DDS를 사용할 경우에 대한 참고자료 제공